## （様式７）数量表
（様式７） 数量表
特記事項 | ・既存LED、既で別置されている非常灯は対象外 ・ベッド灯は器具交換になる為付属の照明は対象外 ・手術室内の調光の照明は医療器具扱い、後継品が無いため対象外
現状 | [23 empty] | 要入力項目
番号 | 階 | 設置名称 | 器具種類 | サイズ | 設置方法 | 付加機能① | 付加機能② | 付加機能③ | 色温度 | その他 | 既設照明ランプ種類 | 消費電力 安定器込み | 器具 灯数 | 器具 台数 | 消灯 灯数 | 工事点数 | 点灯 時間 | 月間 使用 日数 | 既存ランプ 消費電力量 合計（kｗh） | 既存ランプ 電力合計（W） | 交換対象ランプ 消費電力量 合計（kｗh） | 交換対象ランプ 電力合計（W） | 交換種別 | 代替LEDランプ･器具 | 直管LED交換の場合 フリッカー率3.33%以下箇所 | LED対象ランプ 電力合計（W） | ◆工事点数計 | 電力量 合計 （kｗh） | 電力合計（W） | 特記事項
1 | 1 | 内科診察室1 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
1 | 1 | 内科診察室1 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
2 | 1 | 内科診察室3 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
2 | 1 | 内科診察室3 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
3 | 1 | 内科診察室5 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
3 | 1 | 内科診察室5 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
4 | 1 | 内科診察室2 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
4 | 1 | 内科診察室2 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
5 | 1 | 内科スタッフ室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
5 | 1 | 内科スタッフ室 | ブラケット |  | 天付け |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1900-01-19 | 51.84 | 288 | 51.84 | 288 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
5 | 1 | 内科スタッフ室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
6 | 1 | 待合1 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1900-01-19 | 44.64 | 248 | 44.64 | 248 | ランプ交換
6 | 1 | 待合1 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
7 | 1 | 皮膚科診察室6 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
7 | 1 | 皮膚科診察室6 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
8 | 1 | 皮膚科診察室7 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
8 | 1 | 皮膚科診察室7 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
9 | 1 | 眼科診察室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
9 | 1 | 眼科診察室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
9 | 1 | 公用車車庫 | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1900-01-19 | 25.92 | 144 | 25.92 | 144 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | 高天井4M
10 | 1 | スタッフ通路 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
10 | 1 | スタッフ通路 | ブラケット |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 17.28 | 96 | 17.28 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
10 | 1 | スタッフ通路 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 4.68 | 26 | 0 |  | 【対象外】
11 | 1 | 泌尿器科スタッフ通路 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 17.28 | 96 | 17.28 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
11 | 1 | 泌尿器科スタッフ通路 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
11 | 1 | 泌尿器科スタッフ通路 | ブラケット |  | 天付け |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1900-01-19 | 25.92 | 144 | 25.92 | 144 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
11 | 1 | 泌尿器科スタッフ通路 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 4.68 | 26 | 0 |  | 【対象外】
11 | 1 | 泌尿器科スタッフ通路 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1900-01-19 | 16.2 | 90 | 16.2 | 90 | 器具交換
12 | 1 | 泌尿器科診察室1 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
12 | 1 | 泌尿器科診察室1 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
13 | 1 | 泌尿器科診察室2 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
13 | 1 | 泌尿器科診察室2 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
14 | 1 | 待合2 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1900-01-19 | 44.64 | 248 | 44.64 | 248 | ランプ交換
14 | 1 | 待合2 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
15 | 1 | 外科診察室1 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
15 | 1 | 外科診察室1 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
16 | 1 | 外科診察室2 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
16 | 1 | 外科診察室2 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
17 | 1 | 外科診察室3 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
17 | 1 | 外科診察室3 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
18 | 1 | 外科スタッフ通路 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
18 | 1 | 外科スタッフ通路 | ブラケット |  | 天付け |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 17.28 | 96 | 17.28 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
18 | 1 | 外科スタッフ通路 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1900-01-19 | 16.2 | 90 | 16.2 | 90 | 器具交換
18 | 1 | 外科スタッフ通路 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 4.68 | 26 | 0 |  | 【対象外】
19 | 1 | 技師室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
19 | 1 | 技師室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 5.2 | 26 | 0 |  | 【対象外】
20 | 1 | 水治療室 | 逆富士形 | W200 | 天付け |  | 防水ソケット | ステンレス | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-19 | 38.4 | 192 | 38.4 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
20 | 1 | 水治療室 | 小型シーリング |  | 天付け | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 2.6 | 13 | 0 |  | 【対象外】
21 | 1 | ギプス室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-19 | 38.4 | 192 | 38.4 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
21 | 1 | ギプス室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 2.6 | 13 | 0 |  | 【対象外】
22 | 1 | リハビリステーション | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 18 | 0 | 36 | 10 | 1900-01-19 | 345.6 | 1728 | 345.6 | 1728 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
22 | 1 | リハビリステーション | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 | 40型ベース | 器具LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
22 | 1 | リハビリテーション室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 2.6 | 13 | 0 |  | 【対象外】
23 | 1 | 待合3 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1900-01-19 | 44.64 | 248 | 44.64 | 248 | ランプ交換
23 | 1 | 待合3 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 4.68 | 26 | 0 |  | 【対象外】
24 | 1 | 小児科診察室2 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
24 | 1 | 小児科診察室2 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
25 | 1 | 小児科診察室1 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
25 | 1 | 小児科診察室1 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
26 | 1 | 小児科受付 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 10.8 | 60 | 10.8 | 60 | 器具交換
27 | 1 | 小児科処置室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
27 | 1 | 小児科処置室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 4.68 | 26 | 0 |  | 【対象外】
27 | 1 | 小児科処置室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 10.8 | 60 | 10.8 | 60 | 器具交換
28 | 1 | 小児科待合 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 11.16 | 62 | 11.16 | 62 | ランプ交換
28 | 1 | 小児科待合 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 5.4 | 30 | 5.4 | 30 | 器具交換
29 | 1 | 小児科受付カウンター | トラフ形 |  | 壁付け | 間接照明 |  |  | 5000 | シャーシ 看板内 | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 4.68 | 26 | 4.68 | 26 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
29 | 1 | 小児科受付カウンター | トラフ形 |  | 壁付け | 間接照明 |  |  | 5000 | シャーシ 看板内 | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 8.28 | 46 | 8.28 | 46 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
30 | 1 | 皮膚科・泌尿器科受付カウンター | トラフ形 |  | 壁付け | 間接照明 |  |  | 5000 | シャーシ 看板内 | 直管蛍光灯 FL32S | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 25.2 | 140 | 25.2 | 140 | ランプ交換 |  | 特殊照明の為フリッカー制限なし
30 | 1 | 皮膚科・泌尿器科受付カウンター | トラフ形 |  | 壁付け | 間接照明 |  |  | 5000 | シャーシ 看板内 | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 8.28 | 46 | 8.28 | 46 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
31 | 1 | 内科受付カウンター | トラフ形 |  | 壁付け | 間接照明 |  |  | 5000 | シャーシ 看板内 | 直管蛍光灯 FL32S | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 25.2 | 140 | 25.2 | 140 | ランプ交換 |  | 特殊照明の為フリッカー制限なし
31 | 1 | 内科受付カウンター | トラフ形 |  | 壁付け | 間接照明 |  |  | 5000 | シャーシ 看板内 | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 8.28 | 46 | 8.28 | 46 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
32 | 1 | 外科受付カウンター | トラフ形 |  | 壁付け | 間接照明 |  |  | 5000 | シャーシ 看板内 | 直管蛍光灯 FL32S | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 25.2 | 140 | 25.2 | 140 | ランプ交換 |  | 特殊照明の為フリッカー制限なし
32 | 1 | 外科受付カウンター | トラフ形 |  | 壁付け | 間接照明 |  |  | 5000 | シャーシ 看板内 | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 8.28 | 46 | 8.28 | 46 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
33 | 1 | 眼科受付カウンター | トラフ形 |  | 壁付け | 間接照明 |  |  | 5000 | シャーシ 看板内 | 直管蛍光灯 FL32S | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 25.2 | 140 | 25.2 | 140 | ランプ交換 |  | 特殊照明の為フリッカー制限なし
33 | 1 | 眼科受付カウンター | トラフ形 |  | 壁付け | 間接照明 |  |  | 5000 | シャーシ 看板内 | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 8.28 | 46 | 8.28 | 46 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
34 | 1 | リハビリ受付カウンター | トラフ形 |  | 壁付け | 間接照明 |  |  | 5000 | シャーシ 看板内 | 直管蛍光灯 FL32S | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 25.2 | 140 | 25.2 | 140 | ランプ交換 |  | 特殊照明の為フリッカー制限なし
34 | 1 | リハビリ受付カウンター | トラフ形 |  | 壁付け | 間接照明 |  |  | 5000 | シャーシ 看板内 | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 8.28 | 46 | 8.28 | 46 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
35 | 1 | 整形外科スタッフ通路 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1900-01-19 | 25.92 | 144 | 25.92 | 144 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
35 | 1 | 整形外科スタッフ通路 | ブラケット |  | 天付け |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 8.64 | 48 | 8.64 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
35 | 1 | 整形外科スタッフ通路 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 4.68 | 26 | 0 |  | 【対象外】
35 | 1 | 整形外科スタッフ通路 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 10.8 | 60 | 10.8 | 60 | 器具交換
36 | 1 | 整形外科診察室1 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
36 | 1 | 整形外科診察室1 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
37 | 1 | 整形外科診察室3 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
37 | 1 | 整形外科診察室3 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
38 | 1 | 整形外科診察室2 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
38 | 1 | 整形外科診察室2 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
39 | 1 | 整形外科待合 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1900-01-19 | 44.64 | 248 | 44.64 | 248 | ランプ交換
39 | 1 | 整形外科待合 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 4.68 | 26 | 0 |  | 【対象外】
40 | 1 | 中央処置室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 6 | 0 | 12 | 9 | 1900-01-19 | 103.68 | 576 | 103.68 | 576 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
40 | 1 | 中央処置室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 器具LED済 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
40 | 1 | 中央処置室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 5.4 | 30 | 5.4 | 30 | 器具交換
40 | 1 | 中央処置室 | ブラケット |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 8.64 | 48 | 8.64 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
40 | 1 | 中央処置室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 4.68 | 26 | 0 |  | 【対象外】
41 | 1 | 化学療法室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
41 | 1 | 化学療法室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 8 | 0 | 8 | 9 | 1900-01-19 | 43.2 | 240 | 43.2 | 240 | 器具交換
41 | 1 | 化学療法室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
41 | 1 | 化学療法室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯 |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
42 | 1 | 脳波超音波室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 調光(PWM） | 乳白カバー | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 17.28 | 96 | 17.28 | 96 | 器具交換
42 | 1 | 脳波超音波室 | ライコン2個用 |  |  |  | 調光(PWM） | [7 empty] | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 |  |  |  |  | その他部材
42 | 1 | 脳波超音波室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 17.28 | 96 | 17.28 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
42 | 1 | 脳波超音波室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 4.68 | 26 | 0 |  | 【対象外】
43 | 1 | 生理検査室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 9 | 0 | 18 | 9 | 1900-01-19 | 155.52 | 864 | 155.52 | 864 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
43 | 1 | 生理検査室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 18.72 | 104 | 0 |  | 【対象外】
43 | 1 | 生理検査室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
43 | 1 | 生理検査室 | ブラケット |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 8.64 | 48 | 8.64 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
44 | 1 | 検体検査室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
44 | 1 | 検体検査室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
45 | 1 | 技師室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
45 | 1 | 技師室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
45 | 1 | 技師室 | 流し元灯 |  | 壁付け |  | プルスイッチ |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 2.34 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
46 | 1 | 内視鏡検査室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 調光(PWM） | 乳白カバー | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | 器具交換
46 | 1 | 内視鏡検査室 | ライコン2個用 |  |  |  | 調光(PWM） | [7 empty] | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 |  |  |  |  | その他部材
46 | 1 | 内視鏡検査室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 調光(PWM） | 乳白カバー | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | 器具交換
46 | 1 | 内視鏡検査室 | ライコン2個用 |  |  |  | 調光(PWM） | [7 empty] | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 |  |  |  |  | その他部材
46 | 1 | 内視鏡検査室 | ブラケット |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1900-01-19 | 25.92 | 144 | 25.92 | 144 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
46 | 1 | 内視鏡検査室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 17.28 | 96 | 17.28 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
46 | 1 | 内視鏡検査室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
47 | 1 | リカバリー室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
47 | 1 | リカバリー室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
47 | 1 | リカバリー室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 7.02 | 39 | 0 |  | 【対象外】
48 | 1 | 一般撮影室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 調光(PWM） | 乳白カバー | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1900-01-19 | 103.68 | 576 | 103.68 | 576 | 器具交換
48 | 1 | 一般撮影室 | ライコン2個用 |  |  |  | 調光(PWM） | [7 empty] | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 |  |  |  |  | その他部材
48 | 1 | 一般撮影室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 7.02 | 39 | 0 |  | 【対象外】
49 | 1 | CT室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 調光(PWM） | 乳白カバー | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1900-01-19 | 51.84 | 288 | 51.84 | 288 | 器具交換
49 | 1 | CT室 | ライコン2個用 |  |  |  | 調光(PWM） | [7 empty] | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 |  |  |  |  | その他部材
49 | 1 | CT室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 調光(PWM） | 乳白カバー | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1900-01-19 | 51.84 | 288 | 51.84 | 288 | 器具交換
49 | 1 | CT室 | ライコン2個用 |  |  |  | 調光(PWM） | [7 empty] | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 |  |  |  |  | その他部材
49 | 1 | CT室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 7.02 | 39 | 0 |  | 【対象外】
50 | 1 | 血管造影室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 調光(PWM） | 乳白カバー | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1900-01-19 | 103.68 | 576 | 103.68 | 576 | 器具交換
50 | 1 | 血管造影室 | ライコン2個用 |  |  |  | 調光(PWM） | [7 empty] | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 |  |  |  |  | その他部材
50 | 1 | 血管造影室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
50 | 1 | 血管造影室 | 表示灯 |  | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 2.34 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
51 | 1 | 血管造影前室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 17.28 | 96 | 17.28 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
51 | 1 | 血管造影室前室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
52 | 1 | 血管造影更衣室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 10.8 | 60 | 10.8 | 60 | 器具交換
53 | 1 | 診察室1 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 調光(PWM） | 乳白カバー | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | 器具交換
53 | 1 | 診察室1 | ライコン2個用 |  |  |  | 調光(PWM） | [7 empty] | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 |  |  |  |  | その他部材
54 | 1 | X線TV室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 6 | 0 | 12 | 9 | 1900-01-19 | 103.68 | 576 | 103.68 | 576 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
54 | 1 | X線TV室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
54 | 1 | X線TV室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 5.4 | 30 | 5.4 | 30 | 器具交換
55 | 1 | マンモグラフィー室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 調光(PWM） | 乳白カバー | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 34.56 | 192 | 34.56 | 192 | 器具交換
55 | 1 | マンモグラフィー室 | ライコン2個用 |  |  |  | 調光(PWM） | [7 empty] | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 |  |  |  |  | その他部材
55 | 1 | マンモグラフィー室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
56 | 1 | 操作室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
56 | 1 | 操作室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 調光(位相) |  | 3000 |  | レフ球 RF100/110V 57WM (口金：E26) | 57 | 1 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1900-01-19 | 61.56 | 342 | 61.56 | 342 | 器具交換
56 | 1 | 操作室 | ライコン1個用 |  |  |  | 調光(位相) |  |  | ライコン |  |  |  |  | 0 | 6 | 9 | 1900-01-19 |  |  |  |  | その他部材
56 | 1 | 操作室 | ライコン1個用 |  |  |  | 調光(位相) |  |  | プレート |  |  |  |  | 0 | 6 | 9 | 1900-01-19 |  |  |  |  | その他部材
56 | 1 | 操作室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 9.36 | 52 | 0 |  | 【対象外】
56 | 1 | 操作室 | ブラケット |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 8.64 | 48 | 8.64 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
57 | 1 | 撮影待合室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
57 | 1 | 撮影待合室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 7.02 | 39 | 0 |  | 【対象外】
57 | 1 | 撮影待合室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 10.8 | 60 | 10.8 | 60 | 器具交換
58 | 1 | フィルム庫 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
59 | 1 | 撮影受付 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
59 | 1 | 撮影受付 | ダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 5.76 | 32 | 5.76 | 32 | 器具交換
59 | 1 | 撮影待合 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
60 | 1 | 救急診察室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1900-01-19 | 92.16 | 384 | 92.16 | 384 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
60 | 1 | 救急診察室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1900-01-19 | 9.36 | 39 | 0 |  | 【対象外】
60 | 1 | 救急診察室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1900-01-19 | 23.04 | 96 | 23.04 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
61 | 1 | 救急受付 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 3 | 0 | 6 | 12 | 1900-01-19 | 69.12 | 288 | 69.12 | 288 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
61 | 1 | 救急受付 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1900-01-19 | 9.36 | 39 | 0 |  | 【対象外】
61 | 1 | 救急受付 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 器具LED済 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
61 | 1 | 救急受付 | ダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1900-01-19 | 3.84 | 16 | 3.84 | 16 | 器具交換
62 | 1 | 救急当直室 | ベッド灯 |  | 壁付け |  |  |  | 3000 | アーム | コンパクト形蛍光灯 FML13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1900-01-19 | 3.84 | 16 | 3.84 | 16 | 器具交換
62 | 1 | 救急当直室 | 逆富士形 | W120 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1900-01-19 | 11.52 | 48 | 11.52 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
62 | 1 | 救急当直室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1900-01-19 | 3.12 | 13 | 0 |  | 【対象外】
63 | 1 | 救急休憩室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1900-01-19 | 23.04 | 96 | 23.04 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
63 | 1 | 救急休憩室 | 流し元灯 |  | 壁付け |  | プルスイッチ |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1900-01-19 | 3.12 | 13 | 3.12 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
63 | 1 | 救急休憩室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1900-01-19 | 3.12 | 13 | 0 |  | 【対象外】
64 | 1 | 救急処置室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 10 | 0 | 20 | 12 | 1900-01-19 | 230.4 | 960 | 230.4 | 960 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
64 | 1 | 救急処置室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1900-01-19 | 6.24 | 26 | 0 |  | 【対象外】
65 | 1 | 救急風除室室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1900-01-19 | 28.8 | 120 | 28.8 | 120 | 器具交換
65 | 1 | 救急風除室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1900-01-19 | 6.24 | 26 | 0 |  | 【対象外】
66 | 1 | 救急シャワー室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 防水ソケット |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1900-01-19 | 23.04 | 96 | 23.04 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
67 | 1 | 救急待合 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1900-01-19 | 34.56 | 144 | 34.56 | 144 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
67 | 1 | 救急待合 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF16EX | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1900-01-19 | 4.56 | 19 | 4.56 | 19 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
67 | 1 | 救急待合 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1900-01-19 | 6.24 | 26 | 0 |  | 【対象外】
68 | 1 | 救急処置室2 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1900-01-19 | 46.08 | 192 | 46.08 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
68 | 1 | 救急処置室2 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1900-01-19 | 3.12 | 13 | 0 |  | 【対象外】
68 | 1 | 救急処置室2 | ブラケット |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1900-01-19 | 11.52 | 48 | 11.52 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
69 | 1 | 救急トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1900-01-19 | 7.2 | 30 | 7.2 | 30 | 器具交換
70 | 1 | 救急汚物処理室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1900-01-19 | 7.2 | 30 | 7.2 | 30 | 器具交換
71 | 1 | コンピュータ室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
71 | 1 | コンピュータ室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1900-01-19 | 2.86 | 13 | 0 |  | 【対象外】
72 | 1 | 相談室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1900-01-19 | 42.24 | 192 | 42.24 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
72 | 1 | 相談室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1900-01-19 | 2.86 | 13 | 0 |  | 【対象外】
73 | 1 | 医事課 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 11 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
73 | 1 | 医事課 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
73 | 1 | 医事課 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1900-01-19 | 8.58 | 39 | 0 |  | 【対象外】
73 | 1 | 医事課 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1900-01-19 | 6.6 | 30 | 6.6 | 30 | 器具交換
73 | 1 | 医事課 | 流し元灯 |  | 壁付け |  | プルスイッチ |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1900-01-19 | 2.86 | 13 | 2.86 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
74 | 1 | 総合受付 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
74 | 1 | 総合受付 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | 1900-01-19 | 26.4 | 120 | 26.4 | 120 | 器具交換
74 | 1 | 総合受付 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1900-01-19 | 2.86 | 13 | 0 |  | 【対象外】
75 | 1 | 薬品庫 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
75 | 1 | 薬品庫 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 2.6 | 13 | 0 |  | 【対象外】
76 | 1 | 無菌室前室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-19 | 6 | 30 | 6 | 30 | 器具交換
76 | 1 | 無菌室前室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 2.6 | 13 | 0 |  | 【対象外】
77 | 1 | 無菌室 | コーナー灯 |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-19 | 19.2 | 96 | 19.2 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
77 | 1 | 無菌室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 2.6 | 13 | 0 |  | 【対象外】
78 | 1 | 薬剤部 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
78 | 1 | 薬剤部 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 7.8 | 39 | 0 |  | 【対象外】
78 | 1 | 薬剤部 | ブラケット |  | 天付け |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL20SS 省電力形 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-19 | 4.2 | 21 | 4.2 | 21 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
79 | 1 | 指導室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
79 | 1 | 指導室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 2.6 | 13 | 0 |  | 【対象外】
80 | 1 | DI室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
80 | 1 | DI室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 2.6 | 13 | 0 |  | 【対象外】
80 | 1 | DI室 | 流し元灯 |  | 壁付け |  | プルスイッチ |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-19 | 2.6 | 13 | 2.6 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
81 | 1 | 薬受け渡し | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
81 | 1 | 薬受け渡し | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 2.6 | 13 | 0 |  | 【対象外】
81 | 1 | 薬受け渡し | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-19 | 12 | 60 | 12 | 60 | 器具交換
82 | 1 | 倉庫1 | 逆富士形 | W200 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1900-01-19 | 1.92 | 96 | 1.92 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
82 | 1 | 倉庫1 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1900-01-19 | 0.26 | 13 | 0 |  | 【対象外】
83 | 1 | 委託業務控室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
83 | 1 | 委託業者控室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1900-01-19 | 1.3 | 13 | 0 |  | 【対象外】
83 | 1 | 委託業者控室 | 流し元灯 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1900-01-19 | 1.3 | 13 | 1.3 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
84 | 1 | 委託業務控室2 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1900-01-19 | 19.2 | 192 | 19.2 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
84 | 1 | 委託業者控室2 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1900-01-19 | 1.3 | 13 | 0 |  | 【対象外】
84 | 1 | 委託業者控室2 | 流し元灯 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1900-01-19 | 1.3 | 13 | 1.3 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
85 | 1 | 委託業務控室3 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1900-01-19 | 19.2 | 192 | 19.2 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
85 | 1 | 委託業者控室3 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1900-01-19 | 1.3 | 13 | 0 |  | 【対象外】
85 | 1 | 委託業者控室3 | 流し元灯 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1900-01-19 | 1.3 | 13 | 1.3 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
86 | 1 | 委託業務控室5 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1900-01-19 | 19.2 | 192 | 19.2 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
86 | 1 | 委託業者控室5 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1900-01-19 | 1.3 | 13 | 0 |  | 【対象外】
86 | 1 | 委託業者控室5 | 流し元灯 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1900-01-19 | 1.3 | 13 | 1.3 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
87 | 1 | 防災センター | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 24 | 1900-01-29 | 138.24 | 192 | 138.24 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
87 | 1 | 防災センター | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
87 | 1 | 防災センター | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1900-01-29 | 9.36 | 13 | 0 |  | 【対象外】
88 | 1 | 機械室 | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 7 | 0 | 14 | 24 | 1900-01-29 | 483.84 | 672 | 483.84 | 672 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
88 | 1 | 機械室 | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
89 | 1 | 物品供給室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 8 | 0 | 16 | 2 | 1900-01-19 | 30.72 | 768 | 30.72 | 768 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
89 | 1 | 物品供給室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1900-01-19 | 1.04 | 26 | 0 |  | 【対象外】
90 | 1 | 倉庫4 | トラフ形 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-19 | 1.92 | 48 | 1.92 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
91 | 1 | 看護師控室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1900-01-19 | 19.2 | 192 | 19.2 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
91 | 1 | 看護師控室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1900-01-19 | 1.3 | 13 | 0 |  | 【対象外】
91 | 1 | 看護師控室 | 流し元灯 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1900-01-19 | 1.3 | 13 | 1.3 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
92 | 1 | 不潔リネン庫 | 逆富士形 | W200 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1900-01-19 | 7.68 | 192 | 7.68 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
92 | 1 | 不潔リネン庫 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1900-01-19 | 0.52 | 13 | 0 |  | 【対象外】
93 | 1 | 解剖室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1900-01-19 | 19.2 | 192 | 19.2 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
93 | 1 | 解剖室 | ブラケット |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1900-01-19 | 4.8 | 48 | 4.8 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
93 | 1 | 解剖室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1900-01-19 | 1.3 | 13 | 0 |  | 【対象外】
94 | 1 | 霊安室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1900-01-19 | 19.2 | 192 | 19.2 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
94 | 1 | 霊安室 | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1900-01-19 | 4.8 | 48 | 4.8 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
94 | 1 | 霊安室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1900-01-19 | 1.3 | 13 | 0 |  | 【対象外】
95 | 1 | 解剖霊安室前室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1900-01-19 | 9.6 | 96 | 9.6 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
95 | 1 | 解剖霊安室前室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1900-01-19 | 1.3 | 13 | 0 |  | 【対象外】
95 | 1 | 解剖霊安室前室 | ブラケット |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1900-01-19 | 4.8 | 48 | 4.8 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
96 | 1 | 医ガス機械室 | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1900-01-29 | 5.76 | 96 | 5.76 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
97 | 1 | 一般廃棄保管庫 | 逆富士形 | W150 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-29 | 2.88 | 48 | 2.88 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
98 | 1 | 医療廃棄物保管庫 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-29 | 1.8 | 30 | 1.8 | 30 | 器具交換
99 | 1 | 医ガスボンベ室 | トラフ形 |  | 天付け |  | 両反射笠 |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1900-01-29 | 5.76 | 96 | 5.76 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
100 | 1 | 消火ポンプ室 | トラフ形 |  | 天付け |  | 両反射笠 |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-29 | 2.88 | 48 | 2.88 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
101 | 1 | オイルギアポンプ室 | トラフ形 |  | 天付け |  | 両反射笠 |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-29 | 2.88 | 48 | 2.88 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
102 | 1 | サーバー室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 調光(PWM） | 乳白カバー | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1900-01-29 | 34.56 | 576 | 34.56 | 576 | 器具交換
102 | 1 | サーバー室 | ライコン2個用 |  |  |  | 調光(PWM） | [7 empty] | 0 | 1 | 2 | 1900-01-29 |  |  |  |  | その他部材
102 | 1 | サーバー室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1900-01-29 | 0.78 | 13 | 0 |  | 【対象外】
103 | 1 | 男子トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1900-01-19 | 6.6 | 30 | 6.6 | 30 | 器具交換
103 | 1 | 男子トイレ | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1900-01-19 | 10.56 | 48 | 10.56 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
104 | 1 | 女子トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1900-01-19 | 6.6 | 30 | 6.6 | 30 | 器具交換
104 | 1 | 女子トイレ | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1900-01-19 | 10.56 | 48 | 10.56 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
105 | 1 | シャワー室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1900-01-19 | 5.4 | 90 | 5.4 | 90 | 器具交換
105 | 1 | シャワー室 | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  |  |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1900-01-19 | 10.8 | 180 | 10.8 | 180 | ランプ交換
105 | 1 | シャワー室 | ブラケット |  | 壁付け |  |  |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1900-01-19 | 1.38 | 23 | 1.38 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
106 | 1 | 掃除用具庫 | 逆富士形 | W200 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1900-01-29 | 5.76 | 96 | 5.76 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
106 | 1 | 掃除用具庫 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1900-01-29 | 0.78 | 13 | 0 |  | 【対象外】
107 | 1 | 廊下1 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1900-01-19 | 44.64 | 248 | 44.64 | 248 | ランプ交換
107 | 1 | 廊下1 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 7.02 | 39 | 0 |  | 【対象外】
108 | 1 | 廊下2 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 6 | 0 | 12 | 9 | 1900-01-19 | 66.96 | 372 | 66.96 | 372 | ランプ交換
108 | 1 | 廊下2 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 7.02 | 39 | 0 |  | 【対象外】
109 | 1 | 廊下3 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1900-01-19 | 44.64 | 248 | 44.64 | 248 | ランプ交換
109 | 1 | 廊下3 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 7.02 | 39 | 0 |  | 【対象外】
110 | 1 | 風除室2 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
110 | 1 | 風除室2 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1900-01-19 | 32.4 | 180 | 32.4 | 180 | 器具交換
111 | 1 | 廊下4 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 16 | 0 | 32 | 9 | 1900-01-19 | 178.56 | 992 | 178.56 | 992 | ランプ交換
111 | 1 | 廊下4 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 11.7 | 65 | 0 |  | 【対象外】
112 | 1 | 廊下5 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 17 | 0 | 34 | 9 | 1900-01-19 | 189.72 | 1054 | 189.72 | 1054 | ランプ交換
112 | 1 | 廊下5 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 16.38 | 91 | 0 |  | 【対象外】
112 | 1 | 廊下5 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1900-01-19 | 32.4 | 180 | 32.4 | 180 | 器具交換
113 | 1 | 風除室3 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1900-01-19 | 27 | 150 | 27 | 150 | 器具交換
113 | 1 | 風除室3 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 器具LED済 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
113 | 1 | 風除室3 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
114 | 1 | 警備室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
114 | 1 | 警備室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1900-01-29 | 18.72 | 26 | 0 |  | 【対象外】
114 | 1 | 警備室 | 逆富士形 | W200 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 | 1900-01-29 | 69.12 | 96 | 69.12 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
115 | 1 | 子供用トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 人感センサー(別置) |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1900-01-19 | 16.2 | 90 | 16.2 | 90 | 器具交換
116 | 1 | 汚物処理室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 5.4 | 30 | 5.4 | 30 | 器具交換
117 | 1 | 車椅子トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 人感センサー(別置) |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 10.8 | 60 | 10.8 | 60 | 器具交換
118 | 1 | 男子トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 21.6 | 120 | 21.6 | 120 | 器具交換
118 | 1 | 男子トイレ | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1900-01-19 | 43.2 | 240 | 43.2 | 240 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
118 | 1 | 男子トイレ | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 4.68 | 26 | 0 |  | 【対象外】
119 | 1 | 女子トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 21.6 | 120 | 21.6 | 120 | 器具交換
119 | 1 | 女子トイレ | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1900-01-19 | 43.2 | 240 | 43.2 | 240 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
119 | 1 | 女子トイレ | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 4.68 | 26 | 0 |  | 【対象外】
120 | 1 | 車椅子トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 人感センサー(別置) |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 10.8 | 60 | 10.8 | 60 | 器具交換
121 | 1 | 授乳室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF16EX | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 3.42 | 19 | 3.42 | 19 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
121 | 1 | 授乳室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 4.68 | 26 | 0 |  | 【対象外】
122 | 1 | 男子トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1900-01-19 | 16.2 | 90 | 16.2 | 90 | 器具交換
122 | 1 | 男子トイレ | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1900-01-19 | 43.2 | 240 | 43.2 | 240 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
123 | 1 | 女子トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1900-01-19 | 16.2 | 90 | 16.2 | 90 | 器具交換
123 | 1 | 女子トイレ | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1900-01-19 | 25.92 | 144 | 25.92 | 144 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
124 | 1 | 風除室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 8 | 0 | 8 | 9 | 1900-01-19 | 30.24 | 168 | 30.24 | 168 | 器具交換
124 | 1 | 風除室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 4.68 | 26 | 0 |  | 【対象外】
125 | 1 | 訪問介護ステーション | スクエア | □450 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL36EX | 39 | 4 | 11 | 0 | 44 | 9 | 1900-01-19 | 308.88 | 1716 | 308.88 | 1716 | ランプ交換
125 | 1 | 訪問介護ステーション | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 10.8 | 60 | 10.8 | 60 | 器具交換
125 | 1 | 訪問介護ステーション | スクエア | □275 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FML36EX | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 14.04 | 78 | 14.04 | 78 | 器具交換
125 | 1 | 訪問介護ステーション | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1900-01-19 | 58.32 | 324 | 58.32 | 324 | ランプ交換
125 | 1 | 訪問介護ステーション | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 4.68 | 26 | 0 |  | 【対象外】
126 | 1 | 元厨房 | 逆富士形 | W200 | 天付け |  | 防水ソケット | ステンレス | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1900-01-19 | 7.68 | 192 | 7.68 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
126 | 1 | 元厨房 | 小型シーリング |  | 天付け | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1900-01-19 | 0.52 | 13 | 0 |  | 【対象外】
126 | 1 | 元厨房 | ブラケット |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-19 | 1.92 | 48 | 1.92 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
127 | 1 | 倉庫 | 逆富士形 | W200 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF16EX | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1900-01-19 | 1.52 | 38 | 1.52 | 38 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
128 | 1 | 正面ホール | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 41 | 0 | 41 | 9 | 1900-01-19 | 221.4 | 1230 | 221.4 | 1230 | 器具交換
128 | 1 | 正面ホール | ブラケット |  | 壁付け |  |  |  | 3000 |  | ハロゲンランプ（ミラー付） JDR110V55W (口金：E11) | 55 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 19.8 | 110 | 19.8 | 110 | ランプ交換
128 | 1 | 正面ホール | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 4.68 | 26 | 0 |  | 【対象外】
128 | 1 | 正面ホール | ブラケット |  | 壁付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 4.14 | 23 | 4.14 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
128 | 1 | 正面ホール | トラフ形 |  | 壁付け | 間接照明 |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 4.68 | 26 | 4.68 | 26 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
128 | 1 | 正面ホール | トラフ形 |  | 壁付け | 間接照明 |  |  | 5000 | カウンター上 | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 4.68 | 26 | 4.68 | 26 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
129 | 1 | 売店前 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1900-01-19 | 16.2 | 90 | 16.2 | 90 | 器具交換
129 | 1 | 売店前 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 5 | 0 | 10 | 9 | 1900-01-19 | 55.8 | 310 | 55.8 | 310 | ランプ交換
129 | 1 | 売店前 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 4.68 | 26 | 0 |  | 【対象外】
129 | 1 | 売店前 | ブラケット |  | 壁付け |  |  |  | 3000 |  | ハロゲンランプ（ミラー付） JDR110V55W (口金：E11) | 55 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 19.8 | 110 | 19.8 | 110 | ランプ交換
130 | 1 | 売店 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
130 | 1 | 売店 | 逆富士形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF16EX | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 3.42 | 19 | 3.42 | 19 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
130 | 1 | 売店 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
131 | 1 | 自販機コーナー | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
131 | 1 | 自販機コーナー | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
132 | 1 | 掃除用具庫 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1900-01-19 | 0.6 | 30 | 0.6 | 30 | 器具交換
133 | 1 | 待合5 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1900-01-19 | 44.64 | 248 | 44.64 | 248 | ランプ交換
133 | 1 | 待合5 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
134 | 1 | 人間ドック待合 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 17.28 | 96 | 17.28 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
134 | 1 | 人間ドック待合 | 流し元灯 |  | 壁付け |  | プルスイッチ | コンセント | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 17.28 | 96 | 17.28 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
134 | 1 | 人間ドック待合 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
135 | 1 | 廊下6 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 15 | 0 | 30 | 9 | 1900-01-19 | 167.4 | 930 | 167.4 | 930 | ランプ交換
135 | 1 | 廊下6 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 11.7 | 65 | 0 |  | 【対象外】
135 | 1 | 廊下6 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 21.6 | 120 | 21.6 | 120 | 器具交換
135 | 1 | 廊下6 | トラフ形 |  | 壁付け | 間接照明 |  |  | 5000 | カウンター上 | 直管蛍光灯 FLR40S | 43 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 30.96 | 172 | 30.96 | 172 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
135 | 1 | 廊下6 | トラフ形 |  | 壁付け | 間接照明 |  |  | 5000 | カウンター上 | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 16.56 | 92 | 16.56 | 92 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
136 | 1 | 総合待合 | ブラケット |  | 壁付け |  |  |  | 3000 |  | ハロゲンランプ（ミラー付） JDR110V55W (口金：E11) | 55 | 2 | 25 | 0 | 50 | 9 | 1900-01-19 | 495 | 2750 | 495 | 2750 | ランプ交換
136 | 1 | 総合待合 | ダウンライト | φ400 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | HID 水銀 H250/HF250 (口金：E39) | 270 | 1 | 23 | 0 | 23 | 9 | 1900-01-19 | 1117.8 | 6210 | 1117.8 | 6210 | 器具交換 | [6 empty] | 高天井7M
136 | 1 | 総合待合 | ダウンライト | φ400 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 器具LED済 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】 | [6 empty] | 高天井7M
136 | 1 | 総合待合 | ダウンライト | φ200 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | ホワイト電球 LW100/110V100W (口金：E26) | 100 | 1 | 15 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 270 | 1500 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 高天井7M
137 | 1 | 撮影室受付カウンター | トラフ形 |  | 壁付け | 間接照明 |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1900-01-19 | 12.42 | 69 | 12.42 | 69 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
137 | 1 | 撮影室受付カウンター | トラフ形 |  | 壁付け | 間接照明 |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FLR40S | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 7.74 | 43 | 7.74 | 43 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
138 | 1 | 救急受付カウンター | トラフ形 |  | 壁付け | 間接照明 |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1900-01-19 | 12.42 | 69 | 12.42 | 69 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
139 | 1 | 厨房 | 逆富士形 | W200 | 天付け |  | 防水ソケット |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 9 | 0 | 18 | 10 | 1900-01-29 | 259.2 | 864 | 259.2 | 864 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
139 | 1 | 厨房 | トラフ形 |  | 壁付け |  | 防水ソケット |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FLR40S | 43 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 51.6 | 172 | 51.6 | 172 | ランプ交換 |  | 特殊照明の為フリッカー制限なし
139 | 1 | 厨房 | 小型シーリング |  | 天付け | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 11.7 | 39 | 0 |  | 【対象外】
140 | 1 | 厨房EVホール | 逆富士形 | W200 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 28.8 | 96 | 28.8 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
140 | 1 | 厨房EVホール | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 0 |  | 【対象外】
141 | 1 | 洗浄室 | 逆富士形 | W200 | 天付け |  | 防水ソケット |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1900-01-29 | 86.4 | 288 | 86.4 | 288 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
141 | 1 | 洗浄室 | 小型シーリング |  | 天付け | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 0 |  | 【対象外】
142 | 1 | 下処理室 | 逆富士形 | W200 | 天付け |  | 防水ソケット |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 4 | 0 | 8 | 10 | 1900-01-29 | 115.2 | 384 | 115.2 | 384 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
142 | 1 | 下処理室 | 小型シーリング |  | 天付け | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 0 |  | 【対象外】
143 | 1 | 食品庫 | 逆富士形 | W200 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF16EX | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 11.4 | 38 | 11.4 | 38 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
144 | 1 | ゴミ庫 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
145 | 1 | 休憩室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF16EX | 19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 22.8 | 76 | 22.8 | 76 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
145 | 1 | 休憩室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 0 |  | 【対象外】
145 | 1 | 休憩室 | 流し元灯 |  | 壁付け |  | プルスイッチ |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
146 | 1 | 厨房トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
147 | 1 | 栄養管理室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF16EX | 19 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1900-01-29 | 34.2 | 114 | 34.2 | 114 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
147 | 1 | 栄養管理室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 0 |  | 【対象外】
148 | 1 | 厨房廊下 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1900-01-29 | 90 | 300 | 90 | 300 | 器具交換
148 | 1 | 厨房廊下 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 23.4 | 78 | 0 |  | 【対象外】
149 | 1 | 栄養指導室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF16EX | 19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 22.8 | 76 | 22.8 | 76 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
149 | 1 | 栄養指導室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 0 |  | 【対象外】
150 | 1 | 中庭 | 庭園灯 |  | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | 電球形蛍光灯 EFD15/12E (口金：E26) | 12 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 14.4 | 48 | 14.4 | 48 | ランプ交換
151 | 1 | 眼科入口 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 調光(位相) |  | 3000 |  | レフ球 RF100/110V 57WM (口金：E26) | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 10.26 | 57 | 10.26 | 57 | 器具交換
151 | 1 | 眼科入口 | ライコン1個用 |  |  |  | 調光(位相) | [7 empty] | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 |  |  |  |  | その他部材
151 | 1 | 眼科入口 | ライコン1個用 |  |  |  | 調光(位相) | [7 empty] | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 |  |  |  |  | その他部材
151 | 1 | 眼科入口 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
152 | 1 | 眼科受付 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 調光(PWM） | 乳白カバー | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 69.12 | 384 | 69.12 | 384 | 器具交換
152 | 1 | 眼科受付 | ライコン2個用 |  |  |  | 調光(PWM） | [7 empty] | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 |  |  |  |  | その他部材
152 | 1 | 眼科受付 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
152 | 1 | 眼科受付 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 10.8 | 60 | 10.8 | 60 | 器具交換
153 | 1 | 眼科診察室1 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 調光(PWM） | 乳白カバー | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 17.28 | 96 | 17.28 | 96 | 器具交換
153 | 1 | 眼科診察室1 | ライコン2個用 |  |  |  | 調光(PWM） | [7 empty] | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 |  |  |  |  | その他部材
153 | 1 | 眼科診察室1 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
153 | 1 | 眼科診察室1 | スポットライト |  | 天付け |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 9.72 | 54 | 9.72 | 54 | ランプ交換
154 | 1 | 暗室レーザー室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 調光(PWM） | 乳白カバー | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 17.28 | 96 | 17.28 | 96 | 器具交換
154 | 1 | 暗室レーザー室 | ライコン2個用 |  |  |  | 調光(PWM） | [7 empty] | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 |  |  |  |  | その他部材
154 | 1 | 暗室レーザー室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 調光(PWM） | 乳白カバー | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 17.28 | 96 | 17.28 | 96 | 器具交換
154 | 1 | 暗室レーザー室 | ライコン2個用 |  |  |  | 調光(PWM） | [7 empty] | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 |  |  |  |  | その他部材
154 | 1 | 暗室レーザー室 | ブラケット |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 4.14 | 23 | 4.14 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
154 | 1 | 暗室レーザー室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
155 | 1 | 倉庫3 | トラフ形 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-19 | 1.92 | 48 | 1.92 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
156 | 1 | 検査室 | 逆富士形 | W120 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 8.64 | 48 | 8.64 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
156 | 1 | 検査室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
157 | 1 | MRI更衣室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 2.34 | 13 | 0 |  | 【対象外】
157 | 1 | MRI更衣室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 21.6 | 120 | 21.6 | 120 | 器具交換
158 | 1 | 総合受付上カウンター | トラフ形 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL32S | 35 | 1 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1900-01-19 | 63 | 350 | 63 | 350 | ランプ交換 |  | 特殊照明の為フリッカー制限なし
158 | 1 | 総合受付上カウンター | トラフ形 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1900-01-19 | 41.4 | 230 | 41.4 | 230 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
1 | 2 | 技師室 | ベッド灯 |  | 壁付け |  |  |  | 3000 | アーム | コンパクト形蛍光灯 FML13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1900-01-29 | 7.2 | 16 | 7.2 | 16 | 器具交換
1 | 2 | 技師室 | 逆富士形 | W120 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1900-01-29 | 21.6 | 48 | 21.6 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
2 | 2 | 仮眠室 | ベッド灯 |  | 壁付け |  |  |  | 3000 | アーム | コンパクト形蛍光灯 FML13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1900-01-29 | 1.44 | 16 | 1.44 | 16 | 器具交換
2 | 2 | 仮眠室 | 逆富士形 | W120 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1900-01-29 | 4.32 | 48 | 4.32 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
3 | 2 | 医師当直室2 | ベッド灯 |  | 壁付け |  |  |  | 3000 | アーム NNF23160LE1-RA4 | 器具LED済 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】 | [6 empty] | 調光リモコン付き
3 | 2 | 医師当直室2 | 逆富士形 | W120 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1900-01-29 | 4.32 | 48 | 4.32 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
4 | 2 | 医師当直室1 | ベッド灯 |  | 壁付け |  |  |  | 3000 | アーム NNF23160LE1-RA4 | 器具LED済 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】 | [6 empty] | 調光リモコン付き
4 | 2 | 医師当直室1 | 逆富士形 | W120 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1900-01-29 | 4.32 | 48 | 4.32 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
5 | 2 | 会議室1 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
6 | 2 | 会議室2 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
7 | 2 | カルテ庫 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
8 | 2 | 倉庫4 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-19 | 1.2 | 30 | 1.2 | 30 | 器具交換
9 | 2 | 医局 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 15 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
9 | 2 | 医局 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型ベース | 器具LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
9 | 2 | 医局 | 流し元灯 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1900-01-29 | 5.85 | 13 | 5.85 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
10 | 2 | 談話室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型ベース | 器具LED済 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
11 | 2 | 更衣室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型ベース | 器具LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
12 | 2 | 病院長室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型ベース | 器具LED済 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
13 | 2 | 脊髄センター | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型ベース | 器具LED済 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
14 | 2 | 特別参与室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
15 | 2 | 看護部 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
16 | 2 | 看護部長室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
17 | 2 | 倉庫1 | 逆富士形 | W120 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-19 | 1.92 | 48 | 1.92 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
18 | 2 | 講堂 | スクエア | □450 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FHP32E | 35 | 4 | 16 | 0 | 64 | 5 | 1900-01-19 | 224 | 2240 | 224 | 2240 | ランプ交換
18 | 2 | 講堂 | ダウンライト | φ125 | 埋込 |  | 調光(位相) |  | 3000 |  | レフ球 RF100/110V 57WM (口金：E26) | 57 | 1 | 24 | 0 | 24 | 5 | 1900-01-19 | 136.8 | 1368 | 136.8 | 1368 | 器具交換 | [6 empty] | スイッチは流用可能のため交換なし
18 | 2 | 講堂 |  |  |  |  | 調光(位相) |  |  | リモコンユニット WRT4348 |  |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 1900-01-19 |  |  |  |  | その他部材
18 | 2 | 講堂 | スポットライト |  | レール |  |  |  | 3000 | NL02850W | ハロゲンランプ（ピン口金）J12V90W (口金：GY6.35) | 90 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1900-01-19 | 54 | 540 | 54 | 540 | 器具交換
18 | 2 | 講堂 | ブラケット |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1900-01-19 | 2.3 | 23 | 2.3 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
19 | 2 | 男子トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 10.8 | 60 | 10.8 | 60 | 器具交換
19 | 2 | 男子トイレ | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF16EX | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 3.42 | 19 | 3.42 | 19 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
19 | 2 | 男子トイレ | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 25.2 | 140 | 25.2 | 140 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
20 | 2 | 掃除用具庫 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1900-01-19 | 0.6 | 30 | 0.6 | 30 | 器具交換
21 | 2 | 女子トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 10.8 | 60 | 10.8 | 60 | 器具交換
21 | 2 | 女子トイレ | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF16EX | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 3.42 | 19 | 3.42 | 19 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
21 | 2 | 女子トイレ | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 12.6 | 70 | 12.6 | 70 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
22 | 2 | 職員食堂 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
23 | 2 | 談話室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1900-01-19 | 7.2 | 60 | 7.2 | 60 | 器具交換
24 | 2 | ラウンジ | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 10 | 0 | 20 | 6 | 1900-01-19 | 74.4 | 620 | 74.4 | 620 | ランプ交換
25 | 2 | 給湯室 | 逆富士形 | W120 | 天付け |  | 防水ソケット |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-19 | 1.4 | 35 | 1.4 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
25 | 2 | 給湯室 | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-19 | 0.52 | 13 | 0.52 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
26 | 2 | コピー室 | 逆富士形 | W200 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1900-01-19 | 2.8 | 70 | 2.8 | 70 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
27 | 2 | 倉庫2 | 逆富士形 | W200 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1900-01-19 | 7.68 | 192 | 7.68 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
28 | 2 | EVホール | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1900-01-19 | 44.64 | 248 | 44.64 | 248 | ランプ交換
28 | 2 | EVホール | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-19 | 21.6 | 120 | 21.6 | 120 | 器具交換
29 | 2 | 女子トイレ | 逆富士形 | W120 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 17.28 | 96 | 17.28 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
30 | 2 | 掃除用具庫 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-19 | 1.2 | 30 | 1.2 | 30 | 器具交換
31 | 2 | 女子トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 5.4 | 30 | 5.4 | 30 | 器具交換
31 | 2 | 女子トイレ | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF16EX | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 3.42 | 19 | 3.42 | 19 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
31 | 2 | 女子トイレ | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 6.3 | 35 | 6.3 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
32 | 2 | 男子トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 5.4 | 30 | 5.4 | 30 | 器具交換
32 | 2 | 男子トイレ | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF16EX | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 3.42 | 19 | 3.42 | 19 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
32 | 2 | 男子トイレ | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1900-01-19 | 6.3 | 35 | 6.3 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
33 | 2 | 経営企画室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 管球LED済 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
34 | 2 | 事務室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 管球LED済 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
35 | 2 | 応接室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 6 | 0 | 12 | 11 | 1900-01-19 | 126.72 | 576 | 126.72 | 576 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
36 | 2 | 廊下1 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 28 | 0 | 56 | 9 | 1900-01-19 | 312.48 | 1736 | 312.48 | 1736 | ランプ交換
37 | 2 | 廊下2 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 14 | 0 | 28 | 9 | 1900-01-19 | 156.24 | 868 | 156.24 | 868 | ランプ交換
38 | 2 | 廊下3 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 13 | 0 | 26 | 9 | 1900-01-19 | 145.08 | 806 | 145.08 | 806 | ランプ交換
39 | 2 | 廊下4 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 7 | 0 | 14 | 9 | 1900-01-19 | 78.12 | 434 | 78.12 | 434 | ランプ交換
40 | 2 | 多目的トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 人感センサー(別置) |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1900-01-19 | 10.8 | 60 | 10.8 | 60 | 器具交換
41 | 2 | 家族控室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 管球LED済 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
42 | 2 | 看護更衣室 | 逆富士形 | W200 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 6 | 0 | 12 | 5 | 1900-01-29 | 86.4 | 576 | 86.4 | 576 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
42 | 2 | 看護更衣室 | ブラケット |  | 壁付け |  |  |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1900-01-29 | 3.45 | 23 | 3.45 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
42 | 2 | 看護更衣室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1900-01-29 | 4.5 | 30 | 4.5 | 30 | 器具交換
42 | 2 | 看護更衣室 | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1900-01-29 | 18 | 120 | 18 | 120 | ランプ交換
43 | 2 | 看護職員当直室1 | ベッド灯 |  | 壁付け |  |  |  | 3000 | アーム | コンパクト形蛍光灯 FML13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1900-01-29 | 1.44 | 16 | 1.44 | 16 | 器具交換
43 | 2 | 看護職員当直室1 | 逆富士形 | W200 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1900-01-29 | 8.64 | 96 | 8.64 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
44 | 2 | 看護職員当直室2 | ベッド灯 |  | 壁付け |  |  |  | 3000 | アーム | コンパクト形蛍光灯 FML13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1900-01-29 | 1.44 | 16 | 1.44 | 16 | 器具交換
44 | 2 | 看護職員当直室2 | 逆富士形 | W200 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1900-01-29 | 8.64 | 96 | 8.64 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
45 | 2 | 男子更衣室 | 逆富士形 | W120 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1900-01-29 | 14.4 | 96 | 14.4 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
46 | 2 | 外壁 | ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1900-01-29 | 2.76 | 46 | 2.76 | 46 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
47 | 2 | ディスポ室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
48 | 2 | 払い出し室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
49 | 2 | 管理室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
50 | 2 | 受け入れ室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
51 | 2 | 控室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
51 | 2 | 控室 | 流し元灯 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-19 | 2.6 | 13 | 2.6 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
52 | 2 | 未滅菌室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
53 | 2 | 滅菌室2 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
54 | 2 | 手術室3 | 埋込形 |  | 埋込 |  | クリーンルーム |  | 5000 | W385 | 直管蛍光灯 FLR40S | 43 | 4 | 18 | 0 | 18 | 10 | 1900-01-19 | 619.2 | 3096 | 619.2 | 3096 | 器具交換
54 | 2 | 手術室3 | 表示灯 |  | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-19 | 9.2 | 46 | 9.2 | 46 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
54 | 2 | 手術室3 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 5.2 | 26 | 0 |  | 【対象外】
55 | 2 | 器材庫 | 逆富士形 | W200 | 天付け |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
55 | 2 | 器材庫 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 2.6 | 13 | 0 |  | 【対象外】
56 | 2 | 手術室3前室 | 埋込形 |  | 埋込 |  | クリーンルーム |  | 5000 | W385 | 直管蛍光灯 FLR40S | 43 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-19 | 68.8 | 344 | 68.8 | 344 | 器具交換
56 | 2 | 手術室3前室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 2.6 | 13 | 0 |  | 【対象外】
57 | 2 | 手術室2 | 埋込形 |  | 埋込 |  | クリーンルーム |  | 5000 | 長さ1215 W385 深さ105 | 直管蛍光灯 FLR40S | 43 | 4 | 12 | 0 | 12 | 10 | 1900-01-19 | 412.8 | 2064 | 412.8 | 2064 | 器具交換
57 | 2 | 手術室2 | 表示灯 |  | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-19 | 5.2 | 26 | 5.2 | 26 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
57 | 2 | 手術室2 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 5.2 | 26 | 0 |  | 【対象外】
57 | 2 | 手術室2 | 埋込形 |  | 埋込 |  | クリーンルーム |  | 5000 | 長さ595 W385 | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 4 | 4 | 0 | 16 | 10 | 1900-01-19 | 73.6 | 368 | 73.6 | 368 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
58 | 2 | 手術室1 | 埋込形 |  | 埋込 |  | クリーンルーム |  | 5000 | W385 | 直管蛍光灯 FLR40S | 43 | 4 | 18 | 0 | 18 | 10 | 1900-01-19 | 619.2 | 3096 | 619.2 | 3096 | 器具交換
58 | 2 | 手術室1 | 表示灯 |  | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-19 | 2.6 | 13 | 2.6 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
58 | 2 | 手術室1 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 5.2 | 26 | 0 |  | 【対象外】
58 | 2 | 手術室1 | 埋込形 |  | 埋込 |  | クリーンルーム |  | 5000 | 長さ・595 W385 | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 4 | 4 | 0 | 16 | 10 | 1900-01-19 | 73.6 | 368 | 73.6 | 368 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
58 | 2 | 手術室1 | ダウンライト | φ200 | 埋込 |  | 調光(位相) | クリーンルーム | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V100W (口金：E26) | 100 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 80 | 400 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 後継品無く、作業不可能の可能性あるため対象外
58 | 2 | 手術室1 | ライコン1個用 |  |  |  | 調光(位相) |  |  | 調光線ない為引き直し |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 |  |  |  |  | 【対象外】 | [6 empty] | 後継品無く、作業不可能の可能性あるため対象外
59 | 2 | 手術ホール | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
59 | 2 | 手術ホール | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 7.8 | 39 | 0 |  | 【対象外】
60 | 2 | 掃除用具庫 | 逆富士形 | W200 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF16EX | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-19 | 7.6 | 38 | 7.6 | 38 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
61 | 2 | 下処理室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
61 | 2 | 下処理室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 7.8 | 39 | 0 |  | 【対象外】
62 | 2 | 手術回廊 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
62 | 2 | 手術回廊 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF16EX | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-19 | 7.6 | 38 | 7.6 | 38 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
62 | 2 | 手術回廊 | ブラケット |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-19 | 9.6 | 48 | 9.6 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
62 | 2 | 手術回廊 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 7.8 | 39 | 0 |  | 【対象外】
63 | 2 | 滅菌廊下 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1900-01-19 | 30 | 150 | 30 | 150 | 器具交換
63 | 2 | 滅菌廊下 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 5.2 | 26 | 0 |  | 【対象外】
64 | 2 | 既滅菌室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | クリーンルーム |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 1900-01-19 | 96 | 480 | 96 | 480 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
64 | 2 | 既滅菌室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 5.2 | 26 | 0 |  | 【対象外】
65 | 2 | 滅菌前室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-19 | 6 | 30 | 6 | 30 | 器具交換
65 | 2 | 手術ホール | 埋込形 | W220 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
65 | 2 | 手術ホール | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 5.2 | 26 | 0 |  | 【対象外】
66 | 2 | 管理室2 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
66 | 2 | 管理室2 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 2.6 | 13 | 0 |  | 【対象外】
67 | 2 | 女子更衣室 | 逆富士形 | W120 | 天付け |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
67 | 2 | 女子更衣室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-19 | 6 | 30 | 6 | 30 | 器具交換
67 | 2 | 女子更衣室 | ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-19 | 12 | 60 | 12 | 60 | ランプ交換
68 | 2 | 男子更衣室 | 逆富士形 | W120 | 天付け |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
68 | 2 | 男子更衣室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-19 | 6 | 30 | 6 | 30 | 器具交換
68 | 2 | 男子更衣室 | ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-19 | 12 | 60 | 12 | 60 | ランプ交換
69 | 2 | 医師控室 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
69 | 2 | 医師控室 | 流し元灯 |  | 壁付け |  | プルスイッチ |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-19 | 2.6 | 13 | 2.6 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
69 | 2 | 医師控室 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 2.6 | 13 | 0 |  | 【対象外】
70 | 2 | 廊下 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-19 | 24 | 120 | 24 | 120 | 器具交換
70 | 2 | 廊下 | ダウンライト | φ100 | 埋込 | 非常灯(電源別) |  |  |  |  | 別置ミニクリ非常灯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-19 | 2.6 | 13 | 0 |  | 【対象外】
71 | 2 | 患者控室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
72 | 2 | 副院長室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1900-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
73 | 2 | 手術機械室 | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1900-01-19 | 7.68 | 192 | 7.68 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
74 | 2 | 空調機械室 | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1900-01-19 | 3.84 | 96 | 3.84 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
1 | 3 | 陰圧室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
2 | 3 | 110(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
2 | 3 | 110(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
2 | 3 | 110(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
2 | 3 | 110(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
2 | 3 | 110(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
2 | 3 | 110(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
2 | 3 | 110(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
3 | 3 | 109(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 25.2 | 84 | 25.2 | 84 | 器具交換
3 | 3 | 109(4床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 15.6 | 52 | 15.6 | 52 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
3 | 3 | 109(4床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
3 | 3 | 109(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 42 | 140 | 42 | 140 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
3 | 3 | 109(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 96 | 320 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
3 | 3 | 109(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
3 | 3 | 109(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 36 | 120 | 36 | 120 | 器具交換
3 | 3 | 109(4床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
3 | 3 | 109(4床) | ユニバーサルダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 16.2 | 54 | 16.2 | 54 | ランプ交換
4 | 3 | リネン庫 | 逆富士形 | W200 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF16EX | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1900-01-29 | 2.28 | 38 | 2.28 | 38 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
5 | 3 | 洗濯室 | 逆富士形 | W120 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-29 | 2.88 | 48 | 2.88 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
6 | 3 | 電話コーナー | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-29 | 1.8 | 30 | 1.8 | 30 | 器具交換
7 | 3 | カンファレンス | 埋込形 | W150 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1900-01-29 | 21 | 140 | 21 | 140 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
8 | 3 | 食堂 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FHP23E | 26 | 4 | 7 | 0 | 28 | 16 | 1900-01-29 | 349.44 | 728 | 349.44 | 728 | ランプ交換
8 | 3 | 食堂 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 器具LED済 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
8 | 3 | 食堂 | ブラケット |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1900-01-29 | 16.8 | 35 | 16.8 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
9 | 3 | 看護控室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1900-01-29 | 28.8 | 192 | 28.8 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
9 | 3 | 看護控室 | 流し元灯 |  | 天付け |  | プルスイッチ | コンセント | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1900-01-29 | 1.95 | 13 | 1.95 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
9 | 3 | 看護控室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1900-01-29 | 4.5 | 30 | 4.5 | 30 | 器具交換
10 | 3 | 仮眠室 | 逆富士形 | W120 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1900-01-29 | 6.3 | 70 | 6.3 | 70 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
10 | 3 | 仮眠室 | ベッド灯 |  | 壁付け |  |  |  | 3000 | st267K-RDX アーム | コンパクト形蛍光灯 FML36EX | 39 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1900-01-29 | 7.02 | 78 | 7.02 | 78 | 器具交換
11 | 3 | 108(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 25.2 | 84 | 25.2 | 84 | 器具交換
11 | 3 | 108(4床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 15.6 | 52 | 15.6 | 52 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
11 | 3 | 108(4床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
11 | 3 | 108(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 42 | 140 | 42 | 140 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
11 | 3 | 108(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 96 | 320 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
11 | 3 | 108(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
11 | 3 | 108(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 36 | 120 | 36 | 120 | 器具交換
11 | 3 | 108(4床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
11 | 3 | 108(4床) | ユニバーサルダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 16.2 | 54 | 16.2 | 54 | ランプ交換
12 | 3 | 107(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
12 | 3 | 107(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
12 | 3 | 107(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
12 | 3 | 107(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
12 | 3 | 107(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
12 | 3 | 107(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
12 | 3 | 107(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
12 | 3 | 107(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
12 | 3 | 107(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
13 | 3 | 106(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
13 | 3 | 106(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
13 | 3 | 106(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
13 | 3 | 106(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
13 | 3 | 106(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
13 | 3 | 106(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
13 | 3 | 106(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
13 | 3 | 106(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
13 | 3 | 106(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
14 | 3 | 105(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 25.2 | 84 | 25.2 | 84 | 器具交換
14 | 3 | 105(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 15.6 | 52 | 15.6 | 52 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
14 | 3 | 105(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
14 | 3 | 105(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 42 | 140 | 42 | 140 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
14 | 3 | 105(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 96 | 320 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
14 | 3 | 105(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
14 | 3 | 105(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 36 | 120 | 36 | 120 | 器具交換
14 | 3 | 105(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
14 | 3 | 105(1床) | ユニバーサルダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 16.2 | 54 | 16.2 | 54 | ランプ交換
15 | 3 | 104(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
15 | 3 | 104(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
15 | 3 | 104(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
15 | 3 | 104(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
15 | 3 | 104(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
15 | 3 | 104(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
15 | 3 | 104(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
15 | 3 | 104(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
15 | 3 | 104(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
16 | 3 | 103(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
16 | 3 | 103(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
16 | 3 | 103(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
16 | 3 | 103(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
16 | 3 | 103(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
16 | 3 | 103(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
16 | 3 | 103(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
16 | 3 | 103(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
16 | 3 | 103(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
17 | 3 | 102(特室) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
17 | 3 | 102(特室) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
17 | 3 | 102(特室) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
17 | 3 | 102(特室) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
17 | 3 | 102(特室) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
17 | 3 | 102(特室) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
17 | 3 | 102(特室) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
17 | 3 | 102(特室) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
17 | 3 | 102(特室) | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | Cチャンネル回避 |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF16EX | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 11.4 | 38 | 11.4 | 38 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
17 | 3 | 102(特室) | スクエア | □450 | 埋込 |  |  |  | 3000 | 木枠 | コンパクト形蛍光灯 FHP32E | 35 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1900-01-29 | 31.5 | 105 | 31.5 | 105 | ランプ交換
17 | 3 | 102(特室) | 流し元灯 |  | 天付け |  | プルスイッチ |  | 5000 | キッチン | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
17 | 3 | 102(特室) | スクエア | □450 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FHP32E | 35 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1900-01-29 | 63 | 210 | 63 | 210 | ランプ交換
18 | 3 | 101(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
18 | 3 | 101(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
18 | 3 | 101(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
18 | 3 | 101(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
18 | 3 | 101(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
18 | 3 | 101(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
18 | 3 | 101(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
18 | 3 | 101(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
18 | 3 | 101(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
19 | 3 | シャワー室 | 浴室灯 |  | 天付け |  | 防水ソケット | 防水カバー | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1900-01-29 | 14.4 | 96 | 14.4 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
19 | 3 | シャワー室 | ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 | φ250 | コンパクト形蛍光灯 FML13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1900-01-29 | 2.4 | 16 | 2.4 | 16 | 器具交換
20 | 3 | 脱衣室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1900-01-29 | 9 | 60 | 9 | 60 | 器具交換
20 | 3 | 脱衣室 | ブラケット |  | 壁付け |  |  |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1900-01-29 | 3.45 | 23 | 3.45 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
21 | 3 | 浴室 | ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FML13EX | 16 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1900-01-29 | 9.6 | 64 | 9.6 | 64 | 器具交換
22 | 3 | 談話コーナー | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1900-01-29 | 28.8 | 60 | 28.8 | 60 | 器具交換
23 | 3 | 122(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
23 | 3 | 122(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
23 | 3 | 122(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
23 | 3 | 122(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
23 | 3 | 122(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
23 | 3 | 122(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
23 | 3 | 122(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
23 | 3 | 122(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
23 | 3 | 122(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
24 | 3 | 121(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 25.2 | 84 | 25.2 | 84 | 器具交換
24 | 3 | 121(4床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 15.6 | 52 | 15.6 | 52 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
24 | 3 | 121(4床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
24 | 3 | 121(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 42 | 140 | 42 | 140 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
24 | 3 | 121(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 96 | 320 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
24 | 3 | 121(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
24 | 3 | 121(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 36 | 120 | 36 | 120 | 器具交換
24 | 3 | 121(4床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
24 | 3 | 121(4床) | ユニバーサルダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 16.2 | 54 | 16.2 | 54 | ランプ交換
25 | 3 | 120(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
25 | 3 | 120(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
25 | 3 | 120(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
25 | 3 | 120(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
25 | 3 | 120(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
25 | 3 | 120(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
25 | 3 | 120(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
25 | 3 | 120(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
25 | 3 | 120(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
26 | 3 | 119(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
26 | 3 | 119(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
26 | 3 | 119(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
26 | 3 | 119(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
26 | 3 | 119(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
26 | 3 | 119(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
26 | 3 | 119(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
26 | 3 | 119(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
26 | 3 | 119(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
27 | 3 | 118(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 25.2 | 84 | 25.2 | 84 | 器具交換
27 | 3 | 118(4床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 15.6 | 52 | 15.6 | 52 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
27 | 3 | 118(4床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
27 | 3 | 118(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 42 | 140 | 42 | 140 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
27 | 3 | 118(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 96 | 320 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
27 | 3 | 118(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
27 | 3 | 118(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 36 | 120 | 36 | 120 | 器具交換
27 | 3 | 118(4床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
27 | 3 | 118(4床) | ユニバーサルダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 16.2 | 54 | 16.2 | 54 | ランプ交換
28 | 3 | 117(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
28 | 3 | 117(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
28 | 3 | 117(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
28 | 3 | 117(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
28 | 3 | 117(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
28 | 3 | 117(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
28 | 3 | 117(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
28 | 3 | 117(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
28 | 3 | 117(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
29 | 3 | 116(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
29 | 3 | 116(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
29 | 3 | 116(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
29 | 3 | 116(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
29 | 3 | 116(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
29 | 3 | 116(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
29 | 3 | 116(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
29 | 3 | 116(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
29 | 3 | 116(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
30 | 3 | 115(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 25.2 | 84 | 25.2 | 84 | 器具交換
30 | 3 | 115(4床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 15.6 | 52 | 15.6 | 52 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
30 | 3 | 115(4床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
30 | 3 | 115(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 42 | 140 | 42 | 140 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
30 | 3 | 115(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 96 | 320 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
30 | 3 | 115(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
30 | 3 | 115(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 36 | 120 | 36 | 120 | 器具交換
30 | 3 | 115(4床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
30 | 3 | 115(4床) | ユニバーサルダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 16.2 | 54 | 16.2 | 54 | ランプ交換
31 | 3 | 職員トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1900-01-29 | 10.8 | 120 | 10.8 | 120 | 器具交換
32 | 3 | 114(2床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 12.6 | 42 | 12.6 | 42 | 器具交換
32 | 3 | 114(2床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 7.8 | 26 | 7.8 | 26 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
32 | 3 | 114(2床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
32 | 3 | 114(2床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 21 | 70 | 21 | 70 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
32 | 3 | 114(2床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 48 | 160 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
32 | 3 | 114(2床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
32 | 3 | 114(2床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
32 | 3 | 114(2床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
32 | 3 | 114(2床) | ユニバーサルダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 16.2 | 54 | 16.2 | 54 | ランプ交換
33 | 3 | 113(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 25.2 | 84 | 25.2 | 84 | 器具交換
33 | 3 | 113(4床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 15.6 | 52 | 15.6 | 52 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
33 | 3 | 113(4床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
33 | 3 | 113(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 42 | 140 | 42 | 140 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
33 | 3 | 113(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 96 | 320 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
33 | 3 | 113(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
33 | 3 | 113(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 36 | 120 | 36 | 120 | 器具交換
33 | 3 | 113(4床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
33 | 3 | 113(4床) | ユニバーサルダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 16.2 | 54 | 16.2 | 54 | ランプ交換
34 | 3 | 112(2床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 12.6 | 42 | 12.6 | 42 | 器具交換
34 | 3 | 112(2床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 7.8 | 26 | 7.8 | 26 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
34 | 3 | 112(2床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
34 | 3 | 112(2床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 21 | 70 | 21 | 70 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
34 | 3 | 112(2床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 48 | 160 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
34 | 3 | 112(2床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
34 | 3 | 112(2床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
34 | 3 | 112(2床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
34 | 3 | 112(2床) | ユニバーサルダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 16.2 | 54 | 16.2 | 54 | ランプ交換
35 | 3 | 掃除用具庫 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-29 | 1.8 | 30 | 1.8 | 30 | 器具交換
36 | 3 | 111(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 25.2 | 84 | 25.2 | 84 | 器具交換
36 | 3 | 111(4床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 15.6 | 52 | 15.6 | 52 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
36 | 3 | 111(4床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
36 | 3 | 111(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 42 | 140 | 42 | 140 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
36 | 3 | 111(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 96 | 320 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
36 | 3 | 111(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
36 | 3 | 111(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 36 | 120 | 36 | 120 | 器具交換
36 | 3 | 111(4床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
36 | 3 | 111(4床) | ユニバーサルダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 16.2 | 54 | 16.2 | 54 | ランプ交換
37 | 3 | 面談室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1900-01-29 | 17.28 | 192 | 17.28 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
38 | 3 | 家族控室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1900-01-29 | 17.28 | 192 | 17.28 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
39 | 3 | 病診連携室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-29 | 51.84 | 192 | 51.84 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
40 | 3 | 廊下1 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | ルーバ |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 16 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
40 | 3 | 廊下1 | フットライト |  | 埋込 |  | カバー |  | 3000 | ⬜︎190 | コンパクト形蛍光灯 FML13EX | 16 | 1 | 6 | 0 | 6 | 16 | 1900-01-29 | 46.08 | 96 | 46.08 | 96 | ランプ交換
40 | 3 | 廊下1 | フットライト |  | 埋込 |  | カバー | [7 empty] | 0 | 6 | 16 | 1900-01-29 |  |  |  |  | その他部材
40 | 3 | 廊下1 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 1900-01-29 | 59.52 | 124 | 59.52 | 124 | ランプ交換
41 | 3 | 廊下2 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | ルーバ |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
42 | 3 | 廊下3 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | ルーバ |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 16 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
42 | 3 | 廊下3 | フットライト |  | 埋込 |  | カバー |  | 3000 | ⬜︎190 | コンパクト形蛍光灯 FML13EX | 16 | 1 | 6 | 0 | 6 | 16 | 1900-01-29 | 46.08 | 96 | 46.08 | 96 | ランプ交換
42 | 3 | 廊下3 | フットライト |  | 埋込 |  | カバー | [7 empty] | 0 | 6 | 16 | 1900-01-29 |  |  |  |  | その他部材
42 | 3 | 廊下3 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 1900-01-29 | 59.52 | 124 | 59.52 | 124 | ランプ交換
43 | 3 | 廊下4 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | ルーバ |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
44 | 3 | EVホール | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 4 | 0 | 8 | 16 | 1900-01-29 | 119.04 | 248 | 119.04 | 248 | ランプ交換
44 | 3 | EVホール | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1900-01-29 | 57.6 | 120 | 57.6 | 120 | 器具交換
45 | 3 | 多目的トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 人感センサー(別置) |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1900-01-29 | 2.7 | 30 | 2.7 | 30 | 器具交換
46 | 3 | 汚物処理室 | 逆富士形 | W120 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1900-01-29 | 4.32 | 48 | 4.32 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
47 | 3 | 器材庫 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1900-01-29 | 17.28 | 192 | 17.28 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
48 | 3 | スタッフステーション | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 24 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
48 | 3 | スタッフステーション | 下面開放 |  | 天付け |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
48 | 3 | スタッフステーション | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1900-01-29 | 34.56 | 48 | 34.56 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
48 | 3 | スタッフステーション | ダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 4 | 0 | 4 | 24 | 1900-01-29 | 46.08 | 64 | 46.08 | 64 | 器具交換
48 | 3 | スタッフステーション | ブラケット |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1900-01-29 | 34.56 | 48 | 34.56 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
49 | 3 | 処置室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
50 | 3 | 集中治療室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
50 | 3 | 集中治療室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | 調光(PWM） | 乳白カバー | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 28.8 | 96 | 28.8 | 96 | 器具交換
50 | 3 | 集中治療室 | ライコン2個用 |  |  |  | 調光(PWM） | [7 empty] | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 |  |  |  |  | その他部材
50 | 3 | 集中治療室 | ベッド灯 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 | アーム | 円形蛍光灯 FCL20 省電力形 | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 12.6 | 42 | 12.6 | 42 | 器具交換
50 | 3 | 集中治療室 | ベッド灯 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 | アーム | レフ球 RF100/110V 57WM (口金：E26) | 57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 34.2 | 114 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換のため対象外
50 | 3 | 集中治療室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | 調光(PWM） | 乳白カバー | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 28.8 | 96 | 28.8 | 96 | 器具交換
50 | 3 | 集中治療室 | ライコン2個用 |  |  |  | 調光(PWM） | [7 empty] | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 |  |  |  |  | その他部材
51 | 3 | 多目的トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1900-01-29 | 2.7 | 30 | 2.7 | 30 | 器具交換
52 | 3 | 給食EVホール | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1900-01-29 | 5.58 | 62 | 5.58 | 62 | ランプ交換
53 | 3 | リネン庫 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1900-01-29 | 2.7 | 30 | 2.7 | 30 | 器具交換
54 | 3 | PS3-2 | トラフ形 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1900-01-29 | 1.44 | 48 | 1.44 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
55 | 3 | PS3-1 | トラフ形 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1900-01-29 | 1.44 | 48 | 1.44 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
56 | 3 | PS3-6 | トラフ形 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1900-01-29 | 1.44 | 48 | 1.44 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
57 | 3 | EPS3-2 | トラフ形 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1900-01-29 | 1.44 | 48 | 1.44 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
58 | 3 | PS3-5 | トラフ形 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1900-01-29 | 1.44 | 48 | 1.44 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
1 | 4 | 410(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
1 | 4 | 410(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
1 | 4 | 410(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
1 | 4 | 410(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
1 | 4 | 410(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
1 | 4 | 410(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
1 | 4 | 410(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
2 | 4 | 陰圧室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
3 | 4 | 207(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
3 | 4 | 207(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
3 | 4 | 207(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
3 | 4 | 207(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
3 | 4 | 207(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
3 | 4 | 207(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
3 | 4 | 207(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
3 | 4 | 207(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
3 | 4 | 207(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
4 | 4 | 202(特室) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
4 | 4 | 202(特室) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
4 | 4 | 202(特室) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
4 | 4 | 202(特室) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
4 | 4 | 202(特室) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
4 | 4 | 202(特室) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
4 | 4 | 202(特室) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
4 | 4 | 202(特室) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
4 | 4 | 202(特室) | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | Cチャンネル回避 |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF16EX | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 11.4 | 38 | 11.4 | 38 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
4 | 4 | 202(特室) | スクエア | □450 | 埋込 |  |  |  | 3000 | 木枠 | コンパクト形蛍光灯 FHP32E | 35 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1900-01-29 | 31.5 | 105 | 31.5 | 105 | ランプ交換
4 | 4 | 202(特室) | 流し元灯 |  | 天付け |  | プルスイッチ |  | 5000 | キッチン | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
4 | 4 | 202(特室) | スクエア | □450 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FHP32E | 35 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1900-01-29 | 63 | 210 | 63 | 210 | ランプ交換
5 | 4 | 205(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 25.2 | 84 | 25.2 | 84 | 器具交換
5 | 4 | 205(4床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 15.6 | 52 | 15.6 | 52 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
5 | 4 | 205(4床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
5 | 4 | 205(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 42 | 140 | 42 | 140 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
5 | 4 | 205(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 96 | 320 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
5 | 4 | 205(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
5 | 4 | 205(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 36 | 120 | 36 | 120 | 器具交換
5 | 4 | 205(4床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
5 | 4 | 205(4床) | ユニバーサルダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 16.2 | 54 | 16.2 | 54 | ランプ交換
5 | 4 | 205(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
6 | 4 | 209(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 25.2 | 84 | 25.2 | 84 | 器具交換
6 | 4 | 209(4床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 15.6 | 52 | 15.6 | 52 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
6 | 4 | 209(4床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
6 | 4 | 209(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 42 | 140 | 42 | 140 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
6 | 4 | 209(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 96 | 320 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
6 | 4 | 209(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
6 | 4 | 209(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 36 | 120 | 36 | 120 | 器具交換
6 | 4 | 209(4床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
6 | 4 | 209(4床) | ユニバーサルダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 16.2 | 54 | 16.2 | 54 | ランプ交換
7 | 4 | ゴミ置場 | 逆富士形 | W200 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF16EX | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1900-01-29 | 3.42 | 38 | 3.42 | 38 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
8 | 4 | 洗濯室 | 逆富士形 | W120 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1900-01-29 | 3.15 | 35 | 3.15 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
9 | 4 | 電話コーナー | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1900-01-29 | 2.7 | 30 | 2.7 | 30 | 器具交換
10 | 4 | 食堂 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FHP23E | 26 | 4 | 7 | 0 | 28 | 16 | 1900-01-29 | 349.44 | 728 | 349.44 | 728 | ランプ交換
10 | 4 | 食堂 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 器具LED済 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
10 | 4 | 食堂 | ブラケット |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1900-01-29 | 33.6 | 70 | 33.6 | 70 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
11 | 4 | カンファレンス | 埋込形 | W150 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1900-01-29 | 21 | 140 | 21 | 140 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
12 | 4 | 看護控室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1900-01-29 | 28.8 | 192 | 28.8 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
12 | 4 | 看護控室 | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1900-01-29 | 1.95 | 13 | 1.95 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
12 | 4 | 看護控室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1900-01-29 | 4.5 | 30 | 4.5 | 30 | 器具交換
13 | 4 | 仮眠室 | 逆富士形 | W120 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1900-01-29 | 6.3 | 70 | 6.3 | 70 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
13 | 4 | 仮眠室 | ベッド灯 |  | 壁付け |  |  |  | 3000 | st267K-RDX アーム | コンパクト形蛍光灯 FML36EX | 39 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1900-01-29 | 7.02 | 78 | 7.02 | 78 | 器具交換
14 | 4 | 208(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 25.2 | 84 | 25.2 | 84 | 器具交換
14 | 4 | 208(4床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 15.6 | 52 | 15.6 | 52 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
14 | 4 | 208(4床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
14 | 4 | 208(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 42 | 140 | 42 | 140 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
14 | 4 | 208(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 96 | 320 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
14 | 4 | 208(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
14 | 4 | 208(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
14 | 4 | 208(4床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
14 | 4 | 208(4床) | ユニバーサルダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 16.2 | 54 | 16.2 | 54 | ランプ交換
15 | 4 | 206(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
15 | 4 | 206(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
15 | 4 | 206(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
15 | 4 | 206(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
15 | 4 | 206(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
15 | 4 | 206(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
15 | 4 | 206(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
15 | 4 | 206(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
15 | 4 | 206(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
16 | 4 | 204(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
16 | 4 | 204(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
16 | 4 | 204(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
16 | 4 | 204(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
16 | 4 | 204(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
16 | 4 | 204(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
16 | 4 | 204(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
16 | 4 | 204(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
16 | 4 | 204(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
17 | 4 | 203(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
17 | 4 | 203(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
17 | 4 | 203(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
17 | 4 | 203(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
17 | 4 | 203(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
17 | 4 | 203(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
17 | 4 | 203(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
17 | 4 | 203(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
17 | 4 | 203(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
18 | 4 | 201(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
18 | 4 | 201(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
18 | 4 | 201(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
18 | 4 | 201(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
18 | 4 | 201(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
18 | 4 | 201(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
18 | 4 | 201(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
18 | 4 | 201(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
18 | 4 | 201(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
19 | 4 | シャワー室 | 浴室灯 |  | 天付け |  | 防水ソケット | 防水カバー | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1900-01-29 | 14.4 | 96 | 14.4 | 96 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
19 | 4 | シャワー室 | ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 | φ250 | コンパクト形蛍光灯 FML13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1900-01-29 | 2.4 | 16 | 2.4 | 16 | 器具交換
20 | 4 | 脱衣室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1900-01-29 | 9 | 60 | 9 | 60 | 器具交換
20 | 4 | 脱衣室 | ブラケット |  | 壁付け |  |  |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1900-01-29 | 3.45 | 23 | 3.45 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
21 | 4 | 浴室 | ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FML13EX | 16 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1900-01-29 | 9.6 | 64 | 9.6 | 64 | 器具交換
22 | 4 | リネン庫 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1900-01-29 | 2.7 | 30 | 2.7 | 30 | 器具交換
23 | 4 | 給食EVホール | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1900-01-29 | 5.58 | 62 | 5.58 | 62 | ランプ交換
24 | 4 | 多目的トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1900-01-29 | 2.7 | 30 | 2.7 | 30 | 器具交換
25 | 4 | スタッフステーション | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 24 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
25 | 4 | スタッフステーション | 下面開放 |  | 天付け |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
25 | 4 | スタッフステーション | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1900-01-29 | 34.56 | 48 | 34.56 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
25 | 4 | スタッフステーション | ダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 4 | 0 | 4 | 24 | 1900-01-29 | 46.08 | 64 | 46.08 | 64 | 器具交換
25 | 4 | スタッフステーション | ブラケット |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1900-01-29 | 34.56 | 48 | 34.56 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
26 | 4 | 処置室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
27 | 4 | 集中治療室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 57.6 | 192 | 57.6 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
27 | 4 | 集中治療室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | 調光(PWM） | 乳白カバー | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 28.8 | 96 | 28.8 | 96 | 器具交換
27 | 4 | 集中治療室 | ライコン2個用 |  |  |  | 調光(PWM） | [7 empty] | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 |  |  |  |  | その他部材
27 | 4 | 集中治療室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | 調光(PWM） | 乳白カバー | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 28.8 | 96 | 28.8 | 96 | 器具交換
27 | 4 | 集中治療室 | ライコン2個用 |  |  |  | 調光(PWM） | [7 empty] | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 |  |  |  |  | その他部材
27 | 4 | 集中治療室 | ベッド灯 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 | アーム | 円形蛍光灯 FCL20 省電力形 | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 12.6 | 42 | 12.6 | 42 | 器具交換
27 | 4 | 集中治療室 | ベッド灯 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 | アーム | レフ球 RF100/110V 57WM (口金：E26) | 57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 34.2 | 114 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換のため対象外
28 | 4 | 器材庫 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1900-01-29 | 11.52 | 192 | 11.52 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
29 | 4 | 器材庫 | 逆富士形 | W120 | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-29 | 2.88 | 48 | 2.88 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
30 | 4 | 多目的トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 人感センサー(別置) |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-29 | 1.8 | 30 | 1.8 | 30 | 器具交換
31 | 4 | 病診連携室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1900-01-29 | 51.84 | 192 | 51.84 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
32 | 4 | 家族控室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1900-01-29 | 28.8 | 192 | 28.8 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
33 | 4 | 面談室 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1900-01-29 | 28.8 | 192 | 28.8 | 192 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
34 | 4 | ロッカー室 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-29 | 1.8 | 30 | 1.8 | 30 | 器具交換
35 | 4 | 211(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 25.2 | 84 | 25.2 | 84 | 器具交換
35 | 4 | 211(4床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 15.6 | 52 | 15.6 | 52 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
35 | 4 | 211(4床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
35 | 4 | 211(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 42 | 140 | 42 | 140 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
35 | 4 | 211(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 96 | 320 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
35 | 4 | 211(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
35 | 4 | 211(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 36 | 120 | 36 | 120 | 器具交換
35 | 4 | 211(4床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
35 | 4 | 211(4床) | ユニバーサルダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 16.2 | 54 | 16.2 | 54 | ランプ交換
36 | 4 | 掃除用具庫 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-29 | 1.8 | 30 | 1.8 | 30 | 器具交換
37 | 4 | 212(2床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 12.6 | 42 | 12.6 | 42 | 器具交換
37 | 4 | 212(2床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 7.8 | 26 | 7.8 | 26 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
37 | 4 | 212(2床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
37 | 4 | 212(2床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 21 | 70 | 21 | 70 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
37 | 4 | 212(2床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 48 | 160 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
37 | 4 | 212(2床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
37 | 4 | 212(2床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
37 | 4 | 212(2床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
37 | 4 | 212(2床) | ユニバーサルダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 16.2 | 54 | 16.2 | 54 | ランプ交換
38 | 4 | 213(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 25.2 | 84 | 25.2 | 84 | 器具交換
38 | 4 | 213(4床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 15.6 | 52 | 15.6 | 52 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
38 | 4 | 213(4床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
38 | 4 | 213(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 42 | 140 | 42 | 140 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
38 | 4 | 213(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 96 | 320 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
38 | 4 | 213(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
38 | 4 | 213(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 36 | 120 | 36 | 120 | 器具交換
38 | 4 | 213(4床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
38 | 4 | 213(4床) | ユニバーサルダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 16.2 | 54 | 16.2 | 54 | ランプ交換
39 | 4 | 214(2床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 12.6 | 42 | 12.6 | 42 | 器具交換
39 | 4 | 214(2床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 7.8 | 26 | 7.8 | 26 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
39 | 4 | 214(2床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
39 | 4 | 214(2床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 21 | 70 | 21 | 70 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
39 | 4 | 214(2床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 48 | 160 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
39 | 4 | 214(2床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
39 | 4 | 214(2床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
39 | 4 | 214(2床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
39 | 4 | 214(2床) | ユニバーサルダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 16.2 | 54 | 16.2 | 54 | ランプ交換
40 | 4 | 215(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 25.2 | 84 | 25.2 | 84 | 器具交換
40 | 4 | 215(4床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 15.6 | 52 | 15.6 | 52 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
40 | 4 | 215(4床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
40 | 4 | 215(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 42 | 140 | 42 | 140 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
40 | 4 | 215(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 96 | 320 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
40 | 4 | 215(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
40 | 4 | 215(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 36 | 120 | 36 | 120 | 器具交換
40 | 4 | 215(4床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
40 | 4 | 215(4床) | ユニバーサルダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 16.2 | 54 | 16.2 | 54 | ランプ交換
41 | 4 | 216(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
41 | 4 | 216(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
41 | 4 | 216(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
41 | 4 | 216(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
41 | 4 | 216(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
41 | 4 | 216(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
41 | 4 | 216(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
41 | 4 | 216(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
41 | 4 | 216(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
42 | 4 | 217(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
42 | 4 | 217(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
42 | 4 | 217(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
42 | 4 | 217(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
42 | 4 | 217(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
42 | 4 | 217(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
42 | 4 | 217(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
42 | 4 | 217(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
42 | 4 | 217(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
43 | 4 | 218(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 25.2 | 84 | 25.2 | 84 | 器具交換
43 | 4 | 218(4床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 15.6 | 52 | 15.6 | 52 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
43 | 4 | 218(4床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
43 | 4 | 218(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 42 | 140 | 42 | 140 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
43 | 4 | 218(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 96 | 320 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
43 | 4 | 218(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
43 | 4 | 218(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 36 | 120 | 36 | 120 | 器具交換
43 | 4 | 218(4床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
43 | 4 | 218(4床) | ユニバーサルダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 16.2 | 54 | 16.2 | 54 | ランプ交換
44 | 4 | 職員トイレ | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-29 | 1.8 | 30 | 1.8 | 30 | 器具交換
45 | 4 | 219(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
45 | 4 | 219(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
45 | 4 | 219(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
45 | 4 | 219(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
45 | 4 | 219(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
45 | 4 | 219(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
45 | 4 | 219(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
45 | 4 | 219(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
45 | 4 | 219(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
46 | 4 | 220(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
46 | 4 | 220(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
46 | 4 | 220(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
46 | 4 | 220(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
46 | 4 | 220(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
46 | 4 | 220(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
46 | 4 | 220(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
46 | 4 | 220(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
46 | 4 | 220(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
47 | 4 | 221(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 25.2 | 84 | 25.2 | 84 | 器具交換
47 | 4 | 221(4床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 15.6 | 52 | 15.6 | 52 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
47 | 4 | 221(4床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
47 | 4 | 221(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 42 | 140 | 42 | 140 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
47 | 4 | 221(4床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 96 | 320 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
47 | 4 | 221(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
47 | 4 | 221(4床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1900-01-29 | 36 | 120 | 36 | 120 | 器具交換
47 | 4 | 221(4床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
47 | 4 | 221(4床) | ユニバーサルダウンライト | φ125 | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | ミニクリプトン KR110V54W (口金：E17) | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 16.2 | 54 | 16.2 | 54 | ランプ交換
48 | 4 | 222(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 9 | 30 | 9 | 30 | 器具交換
48 | 4 | 222(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL18EX | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.3 | 21 | 6.3 | 21 | 器具交換
48 | 4 | 222(1床) | トラフ形 |  | 天付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 3.9 | 13 | 3.9 | 13 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
48 | 4 | 222(1床) | 筒形ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 3000 |  | ホワイト電球 LW100/110V60W (口金：E26) | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | ランプ交換
48 | 4 | 222(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 5000 | 写真確認 | 直管蛍光灯 FHF32EX | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 10.5 | 35 | 10.5 | 35 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下 |  |  |  |  | ヨコ125×タテ170 壁ボルト留め カメラ器材あり105まで
48 | 4 | 222(1床) | ベッド灯 |  | 壁付け |  | カバー |  | 3000 | 上記と同梱 | ハロゲンランプ（ピン口金）JD110V40W (口金：G9) | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1900-01-29 | 24 | 80 | 0 |  | 【対象外】 | [6 empty] | 器具交換の対象外
48 | 4 | 222(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 4.8 | 16 | 4.8 | 16 | 器具交換
48 | 4 | 222(1床) | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
48 | 4 | 222(1床) | ブラケット |  | 壁付け |  | 乳白カバー |  | 3000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1900-01-29 | 6.9 | 23 | 6.9 | 23 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
49 | 4 | 談話コーナー | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1900-01-29 | 18 | 60 | 18 | 60 | 器具交換
50 | 4 | 廊下1 | フットライト |  | 埋込 |  | カバー |  | 3000 | ⬜︎190 | コンパクト形蛍光灯 FML13EX | 16 | 1 | 6 | 0 | 6 | 16 | 1900-01-29 | 46.08 | 96 | 46.08 | 96 | ランプ交換
50 | 4 | 廊下1 | フットライト |  | 埋込 |  | カバー | [7 empty] | 0 | 6 | 16 | 1900-01-29 |  |  |  |  | その他部材
50 | 4 | 廊下1 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | ルーバ |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 16 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
50 | 4 | 廊下1 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1900-01-29 | 29.76 | 62 | 29.76 | 62 | ランプ交換
50 | 4 | 廊下1 | スクエア | □350 | 埋込 |  | ルーバ |  | 5000 | NNFK25011 | 器具LED済 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
51 | 4 | 廊下2 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | ルーバ |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
52 | 4 | 廊下3 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | ルーバ |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 16 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
52 | 4 | 廊下3 | フットライト |  | 埋込 |  | カバー |  | 3000 | ⬜︎190 | コンパクト形蛍光灯 FML13EX | 16 | 1 | 6 | 0 | 6 | 16 | 1900-01-29 | 46.08 | 96 | 46.08 | 96 | ランプ交換
52 | 4 | 廊下3 | フットライト |  | 埋込 |  | カバー | [7 empty] | 0 | 6 | 16 | 1900-01-29 |  |  |  |  | その他部材
52 | 4 | 廊下3 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 1900-01-29 | 59.52 | 124 | 59.52 | 124 | ランプ交換
53 | 4 | 廊下4 | 埋込形 | W150 | 埋込 |  | ルーバ |  | 5000 | 40型直管 | 管球LED済 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 【LED済】
54 | 4 | EVホール | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FPL28EX | 31 | 2 | 4 | 0 | 8 | 16 | 1900-01-29 | 119.04 | 248 | 119.04 | 248 | ランプ交換
54 | 4 | EVホール | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1900-01-29 | 57.6 | 120 | 57.6 | 120 | 器具交換
55 | 4 | PS4-2 | トラフ形 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1900-01-29 | 1.44 | 48 | 1.44 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
56 | 4 | PS4-1 | トラフ形 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1900-01-29 | 1.44 | 48 | 1.44 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
57 | 4 | PS4-6 | トラフ形 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1900-01-29 | 1.44 | 48 | 1.44 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
58 | 4 | EPS4-2 | トラフ形 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1900-01-29 | 1.44 | 48 | 1.44 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
59 | 4 | PS4-5 | トラフ形 |  | 壁付け |  |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1900-01-29 | 1.44 | 48 | 1.44 | 48 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
1 | 5 | 倉庫 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 1台器具なし 器具交換にて選定 | コンパクト形蛍光灯 FHP23E | 26 | 4 | 9 | 0 | 36 | 2 | 1900-01-29 | 56.16 | 936 | 56.16 | 936 | ランプ交換
1 | 5 | 倉庫 | スクエア | □350 | 埋込 |  |  |  | 5000 | 1台器具なし 器具交換にて選定 | コンパクト形蛍光灯 FHP23E | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900-01-29 | 6.24 | 104 | 6.24 | 104 | 器具交換
1 | 5 | 倉庫 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  |  |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1900-01-29 | 12.6 | 210 | 12.6 | 210 | 器具交換
2 | 5 | 投光器 | 投光器 |  | 直付 |  |  |  | 5000 |  | HID メタハラ水平 M/MF400 (口金：E39) | 420 | 1 | 12 | 0 | 12 | 6 | 1900-01-29 | 907.2 | 5040 | 907.2 | 5040 | 器具交換
3 | 5 | 外壁 | ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1900-01-29 | 8.28 | 46 | 8.28 | 46 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
4 | 5 | 機械置場 | ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1900-01-29 | 28.98 | 161 | 28.98 | 161 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
1 | R | 外壁 | ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1900-01-29 | 12.42 | 69 | 12.42 | 69 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
1 | 屋外 | 正面軒下 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 防水カバー |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 50 | 0 | 50 | 24 | 1900-01-29 | 1080 | 1500 | 1080 | 1500 | 器具交換
2 | 屋外 | 駐輪場 | トラフ形 |  | 天付け |  | 防水ソケット | ガード | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 6 | 0 | 6 | 24 | 1900-01-29 | 207.36 | 288 | 207.36 | 288 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
3 | 屋外 | 庭園灯1 | 庭園灯 |  | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | 電球形蛍光灯 EFA15E (口金：E26) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | ランプ交換
4 | 屋外 | 庭園灯2 | 庭園灯 |  | 埋込 |  |  |  | 3000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL13EX | 16 | 1 | 41 | 0 | 41 | 24 | 1900-01-29 | 472.32 | 656 | 472.32 | 656 | ランプ交換 | [6 empty] | レセップ交換にて施工
4 | 屋外 | 庭園灯2 | 庭園灯 |  | 埋込 |  |  |  |  | レセップ |  |  |  |  | 0 | 41 | 24 | 1900-01-29 |  |  |  |  | その他部材 | [6 empty] | レセップ交換にて施工
5 | 屋外 | 救急軒下 | 埋込形 | W220 | 埋込 |  | 防水ソケット |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 8 | 0 | 16 | 24 | 1900-01-29 | 552.96 | 768 | 552.96 | 768 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
6 | 屋外 | ポール灯 | 街路灯 |  | ポール |  |  |  | 5000 |  | HID 水銀 H100/HF100 (口金：E26) | 120 | 2 | 19 | 0 | 19 | 24 | 1900-01-29 | 3283.2 | 4560 | 3283.2 | 4560 | 器具交換
6 | 屋外 | ポール灯 | 街路灯 |  | ポール |  |  |  |  | ポール灯アーム |  |  |  |  | 0 | 19 | 24 | 1900-01-29 |  |  |  |  | その他部材
7 | 屋外 | 厨房側軒下 | ダウンライト | φ150 | 埋込 |  | 防水カバー |  | 5000 |  | コンパクト形蛍光灯 FDL27EX | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 24 | 1900-01-29 | 86.4 | 120 | 86.4 | 120 | 器具交換
8 | 屋外 | 駐車場ブラケット | ブラケット |  | 壁付け |  | 防水カバー |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FL20S | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24 | 1900-01-29 | 33.12 | 46 | 33.12 | 46 | ランプ交換 |  | フリッカー率3.33%以下
1 | 階段 | 階段A | ブラケット |  | 壁付け | 階段通路誘導灯 |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 12 | 0 | 12 | 24 | 1900-01-29 | 414.72 | 576 | 414.72 | 576 | 器具交換
1 | 階段 | 階段A | 下面開放 |  | 天付け | 非常灯(電源内蔵) |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1900-01-29 | 69.12 | 96 | 69.12 | 96 | 器具交換
2 | 階段 | 階段B | ブラケット |  | 壁付け | 階段通路誘導灯 |  |  | 5000 |  | 直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 | 48 | 1 | 8 | 0 | 8 | 24 | 1900-01-29 | 276.48 | 384 | 276.48 | 384 | 器具交換
LED化対象箇所
電力計（KW）
LED化対象箇所
電力量総計（Kwh）
112.46 KW
28,198.79 Kwh
契約基本料金単価
電力料金単価（税別）
1,738円/KW
19.36円/kwh